## Info
Dimensionering van gesloten expansievaten
met constante druk
NBN EN 12828:2013 - Bijlage D
Ontwikkeld in het kader van het Belgische project "KMO - normenantenne"
Bezoek onze website : www.buildwise.be
Buildwise kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ingevoerde
gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de software
of de verkeerde resultaten die eruit zouden voortkomen.
Dimensionnement des vases d'expansion fermés
à pression constante
NBN EN 12828:2013 - Annexe D
Développé dans le cadre du projet belge "PME - antenne normes"
Visitez notre site web : http://www.buildwise.be
Buildwise ne peut être tenu responsable des données introduites, de la
mauvaise utilisation du programme ou des erreurs qui en résulteraient.
Versie - Version 1.3 (2022)

## Calcul - Berekening
Langue / Taal : | Nederlands
Rekenblad gesloten expansievat met constante druk
Referentie
Dossier |  |  |  | Datum
Naam
Adres
Gemeente
Commentaar
Invoergegevens voor de installatie
1 Maximale bedrijfstemperatuur |  |  |  | qmax |  | °C
2 Antivriesproduct concentratie (ethyleenglycol) |  |  |  |  | 0 | %
3 Expansiecoëfficiënt (vulling op 10°C) |  |  |  | e |  | %
4 Relatieve dampdruk |  |  |  | pv |  | bar
5 Waterinhoud van de installatie |  |  |  | Vsystem |  | l
6 Statische hoogte |  |  |  | hst |  | m
Theoretische berekening van het expansievat
7 Expansievolume van het water |  | Vex = Vsystem x e / 100 |  |  |  | l
8 Minimaal reservewatervolume |  | Vwr,min = max [Vsystem x 0,005; 3] |  |  |  | l
9 Gebruiksrendement van het expansievat |  | h [0,1 ; 1] |  |  |  | -
10 Minimaal werkelijk volume van het vat |  | VN,min = (Vex + Vwr,min) / h |  |  |  | l
Keuze van het expansievat
11 Werkelijk volume van het vat |  |  | VN ≥ VN,min |  |  | l
12 Maximaal reservewatervolume |  |  | Vwr,max = h x VN - Vex |  |  | l
Berekening van de geregelde druk in het expansievat
13 Statische druk |  |  | pst = hst x 0,0981 |  |  | bar
14 Geregelde druk |  |  | preg = pst + pv + 0,5 |  |  | bar | 
15 Insteldruk van het veiligheidsventiel |  |  | psv ≥ preg + 0,5 + 0,5 |  |  | bar
Bepaling van de capaciteit van de compressor of van de pomp
16 Geïnstalleerd vermogen |  |  | FSU |  |  | kW
17 Gemiddelde watertemperatuur |  |  | qmean |  |  | °C
18 Contractiedebiet |  |  | qc |  |  | l/(h.kW)
19 Capaciteit van de compressor of van de pomp |  |  | qcom = qc x FSU / 2 |  |  | l/h
(1) De geregelde druk dient eventueel verhoogd te worden om rekening te houden met de minimale
werkingsdruk van de ketel en/of de minimale waarde aan de zuigzijde van de pomp
[5 empty] | 50 |  |  | 50
[5 empty] | 55 |  |  | 60
[5 empty] | 60 |  |  | 70
[5 empty] | 65 |  |  | 80
[5 empty] | 70 |  |  | 90
[5 empty] | 75 |  |  | 100
[5 empty] | 80 |  |  | 110
[5 empty] | 85 |  |  | 120
[5 empty] | 90 |  |  | 130
95
100
Nouveau calcul
Nieuwe berekening

## GA_cookies (hidden)
Google Analytics ID
Sum of openings
Cookies accepted

## Coef d'expansion (hidden)
Température maximale de service | Coefficient d'expansion e (en %) pour différentes concentrations de produit antigel (ethylène glycol) (en %) | [5 empty] | Volume massique eau pure | Pression de vapeur saturante eau pure | Débit de contraction
°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | dm³/kg | bar | l.h/kW
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0003 | 0
20 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 1.0017 | 0
30 | 0.4 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 1.0043 | 0
40 | 0.75 | 1.02 | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.3 | 1.0078 | 0
50 | 1.18 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.74 | 1.83 | 1.0121 | 0 | 0.39
60 | 1.68 | 1.96 | 2.07 | 2.18 | 2.3 | 2.42 | 1.0171 | 0 | 0.45
70 | 2.25 | 2.51 | 2.64 | 2.78 | 2.91 | 3.06 | 1.0228 | 0 | 0.51
80 | 2.89 | 3.12 | 3.27 | 3.43 | 3.59 | 3.76 | 1.0292 | 0 | 0.57
90 | 3.57 | 3.79 | 3.96 | 4.14 | 4.32 | 4.51 | 1.0361 | 0 | 0.63
100 | 4.34 | 4.52 | 4.71 | 4.91 | 5.11 | 5.33 | 1.0437 | 0.01 | 0.69
110 | 5.15 | 5.31 | 5.52 | 5.74 | 5.97 | 6.21 | 1.0519 | 0.43
120 | 6.02 | 6.17 | 6.4 | 6.64 | 6.89 | 7.16 | 1.0606 | 0.99
130 | 6.97 | 7.04 | 7.28 | 7.55 | 7.83 | 8.12 | 1.07 | 1.7
Références: Recknagel - Genie Climatique 2007 - Tableau 1.3.1-6 Ashrae Handbook - Fundamentals (SI) 2009 - Tableau 6 page 31.7
* Valeurs extrapolées
Note on I3: La présence d'antigel réduit la pression vapeur. On se place donc du côté de la sécurité en considérant toujours la pression vapeur de l'eau sans antigel.

## Langage (hidden)
Choix
Nederlands | Français | Nederlands
nl_be | fr_be | nl_be
Rekenblad gesloten expansievat met constante druk | Tableau de calcul du vase d'expansion fermé à pression constante | Rekenblad gesloten expansievat met constante druk
Referentie | Références | Referentie
Invoergegevens voor de installatie | Données relatives à l'installation | Invoergegevens voor de installatie
Theoretische berekening van het expansievat | Calcul théorique du vase d'expansion | Theoretische berekening van het expansievat
Keuze van het expansievat | Choix du vase d'expansion | Keuze van het expansievat
Berekening van de geregelde druk in het expansievat | Calcul de la pression réglée dans le vase d'expansion | Berekening van de geregelde druk in het expansievat
Bepaling van de capaciteit van de compressor of van de pomp | Détermination de la capacité du compresseur ou de la pompe | Bepaling van de capaciteit van de compressor of van de pomp
0
1 Maximale bedrijfstemperatuur | 1 Température maximale de service | 1 Maximale bedrijfstemperatuur
2 Antivriesproduct concentratie (ethyleenglycol) | 2 Concentration en antigel (éthylène glycol) | 2 Antivriesproduct concentratie (ethyleenglycol)
3 Expansiecoëfficiënt (vulling op 10°C) | 3 Coefficient d'expansion (remplissage à 10°C) | 3 Expansiecoëfficiënt (vulling op 10°C)
4 Relatieve dampdruk | 4 Pression de vapeur saturante | 4 Relatieve dampdruk
5 Waterinhoud van de installatie | 4 Contenance en eau de l'installation | 5 Waterinhoud van de installatie
6 Statische hoogte | 6 Hauteur statique | 6 Statische hoogte
7 Expansievolume van het water | 7 Volume d'expansion de l'eau | 7 Expansievolume van het water
8 Minimaal reservewatervolume | 8 Volume de réserve d'eau minimal | 8 Minimaal reservewatervolume
9 Gebruiksrendement van het expansievat | 9 Rendement d'utilisation du vase | 9 Gebruiksrendement van het expansievat
10 Minimaal werkelijk volume van het vat | 10 Volume nominal minimal du vase | 10 Minimaal werkelijk volume van het vat
11 Werkelijk volume van het vat | 11 Volume nominal du vase | 11 Werkelijk volume van het vat
12 Maximaal reservewatervolume | 12 Volume de réserve d'eau maximal | 12 Maximaal reservewatervolume
13 Statische druk | 13 Pression statique | 13 Statische druk
14 Geregelde druk | 14 Pression réglée | 14 Geregelde druk
15 Insteldruk van het veiligheidsventiel | 15 Pression de tarage de la soupape de sécurité | 15 Insteldruk van het veiligheidsventiel
16 Geïnstalleerd vermogen | 16 Puissance totale installée | 16 Geïnstalleerd vermogen
17 Gemiddelde watertemperatuur | 17 Température d'eau moyenne | 17 Gemiddelde watertemperatuur
18 Contractiedebiet | 18 Débit de contraction | 18 Contractiedebiet
19 Capaciteit van de compressor of van de pomp | 19 Capacité du compresseur ou de la pompe | 19 Capaciteit van de compressor of van de pomp
0
0
0
0
0
0
0
(1) De geregelde druk dient eventueel verhoogd te worden om rekening te houden met de minimale | (1) La pression à régler doit éventuellement être accrue pour tenir compte de la pression de fonctionnement | (1) De geregelde druk dient eventueel verhoogd te worden om rekening te houden met de minimale
werkingsdruk van de ketel en/of de minimale waarde aan de zuigzijde van de pomp | minimale requise de la chaudière et/ou de la pression minimale requise à l'aspiration de la pompe | werkingsdruk van de ketel en/of de minimale waarde aan de zuigzijde van de pomp
Dossier | Dossier | Dossier
Naam | Nom | Naam
Adres | Adresse | Adres
Gemeente | Commune | Gemeente
Commentaar | Commentaire | Commentaar
Datum | Date | Datum